
	
	УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа "город Каспийск" от 13 марта 2026 года № 251




ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «город Каспийск» на период до 2036 года
В пункт 1.3 внести следующие изменения
1.3. Краткая характеристика ГО «город Каспийск»
Абзац «Исходя из этих фактических данных, имеем»:
· реальная оценочная численность населения Махачкалы на 2021 год составляет 864 000 чел.
· прогнозная численность населения Махачкалы на 2036 год составит 1 259 000 чел.
· реальная оценочная численность населения Каспийска на 2021 год составляет 154 514 чел.
· прогнозная численность населения Каспийска на 2036 год составляет 332 988 чел.
· общее прогнозное население Махачкалинско-Каспийской агломерации на2035 год составит 1 597 988 чел.
Изложить в следующей редакции:
Исходя из этих фактических данных, имеем:
· фактическая численность населения Махачкалы на 2021 год составила 623 254 чел.
· прогнозная численность населения Махачкалы на 2036 год составит 872 299 чел.
· реальная оценочная численность населения Каспийска на 2021 год
составляет 121 140 чел.
· прогнозная численность населения Каспийска на 2036 год
составляет 164 482 чел.
· общее прогнозное население Махачкалинско-Каспийской агломерации на 2036 год составит 1 036 781 чел.
Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
	Таблица 2. Данные о численности Городского округа «город Каспийск» на перспективу до 2036 года

	Год
	Численность населения, чел.
	
	Год
	Численность населения, чел.

	2021
	121 140
	
	2029
	143 738

	2022
	123 478
	
	2030
	146 527

	2023
	125 747
	
	2031
	149 370

	2024
	129 833
	
	2032
	152 267

	2025
	133 105
	
	2033
	155 221

	2026
	135 687
	
	2034
	158 233

	2027
	138 320
	
	2035
	161 302

	2028
	141 003
	
	2036
	164 482


(1) - Принято в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан (ДагСтат), с учетом Таблицы 1.2.10. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста населения в 2010-2020 годы по Республике Дагестан, на 1000 человек населения «Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года» - Закон Республики Дагестан от 29.09.2022г. 

Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции
3.2.1 Баланс поступления сточных вод в	 централизованную систему водоотведения 

Расчет прогнозной численности населения.
[bookmark: bookmark11]В основе расчетного определения притока лежит прогноз численности населения, которое будет обеспечено услугами водоотведения. Расчет прогнозной численности населения на 2036 г. приведен в таблице 66
Таблица 66. Расчет прогнозной численности населения Махачкалинско-Каспийской агломерации на 2036 г.
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение
	Обоснование
	Примечания

	Численность населения г. Махачкалы без прилегающих поселков по данным переписи населения в 2010 г.
	тыс. чел.
	572,076
	Перепись населения 2010 г. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов - районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более.
	

	Численность населения г. Махачкалы с прилегающими поселками по данным переписи населения в 2010 г.
	тыс. чел.
	696,885
	то же
	

	Численность населения г. Каспийск по данным переписи населения в 2010 г.
	тыс. чел.
	100,129
	то же
	

	Показатель
	Ед. изм.
	Значение
	Обоснование
	Примечания

	Численность населения г. Махачкалы без прилегающих поселков по данным переписи населения в 2020 г.
	тыс. чел.
	623,254
	Перепись населения 2020 г. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов - районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более.
	

	Численность населения г. Махачкалы с прилегающими поселками по данным переписи населения в 2020 г.
	тыс. чел.
	759,405
	то же
	

	Численность населения г. Каспийск по данным переписи населения в 2020 г.
	тыс. чел.
	121,140
	то же
	

	Ежегодный среднегодовой прирост численности населения г. Махачкала без прилегающих поселков
	%
	0,870
	
	

	Показатель
	Ед. изм.
	Значение
	Обоснование
	Примечания

	Ежегодный среднегодовой прирост численности населения г. Махачкала с прилегающими поселками
	%
	0,870
	
	

	Ежегодный среднегодовой прирост численности населения г. Каспийск
	%
	1,930
	
	

	Прогнозное население г. Махачкала без прилегающих поселков в 2036 г.
	тыс. чел.
	715,908
	
	

	Прогнозное население г. Махачкала с прилегающими поселками в 2036 г.
	тыс. чел.
	872,299
	
	

	Прогнозное население г. Каспийск в 2036 г.
	тыс. чел.
	164,482
	
	

	Общее прогнозное население Махачкалинско- Каспийской агломерации на 2036 г.
	тыс. чел.
	1036,781
	
	



Укрупненный расчет расхода сточных вод в системе хозяйственно-бытовой канализации Махачкалинско-Каспийской агломерации для 2025 и 2036г.г. приведен в таблице 67.
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	Таблица 67. Расчетное среднесуточное (за год) поступление сточных вод на канализационные очистные сооружения Махачкалинской агломерации на 2036г.

	2025 год
	Укрупненный расчет расхода
сточных вод в системе канализации
	2036 год

	ГВВ
	КОС
	Напорные линии
	КНС
	Самотеч-ные сети
	Расход                                            Qсут.макс    
	
	Расход                                            Qсут.макс
	Самотеч-ные сети
	КНС
	Напорные линии
	КОС
	ГВВ

	м3 / сут.
	236 552
	
	380 325
	м3 / сут.

	73,8
неорганизованные выпуски
	206,4
	 
	 
	МАХАЧКАЛА
	 
	 
	299,2
	299,2
	299,2
	373,17 (КОС-МАХАЧКАЛА-КАСПИЙСК 120+120+150[тыс.м3/сут] )
	373,17 (ГВВ  120+120+150[тыс.м3/сут] )

	
	
	119 907
	 
	Qсут.макс 
	 
	159 008
	
	
	
	
	

	
	
	 
	605 592
	N, чел.
	679 520
	 
	
	
	
	
	

	
	
	 
	165
	qж, л/сут.
	180
	 
	
	
	
	
	

	132,6
аварийные выпуски
	65,0
	
	 
	1,2
	Ксут.max
	1,3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 214
	 
	Qсут.макс 
	 
	6 265
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	173 806
	N, чел.
	192 779
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	25
	qж, л/сут.
	25
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	1,2
	Ксут.max
	1,3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 518
	qad=a*L*√md
за t=6 часов
	Неорганизованный приток (п. 5.1.10 СП 32.13330.2018) поверхностных сточных вод
	qad=a*L*√md
за t=6 часов
	22 573
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	0,45
	коэффициент «а»
	0,3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	513
	L, км
	636
	 
	
	
	
	
	

	114  (ГВВ  60+60 [тыс.м3/сут] )
	114 (КОС-МАХАЧКАЛА-КАСПИЙСК 60+60 [тыс.м3/сут] )
	65,0
	
	
	 
	30
	md
	30
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	23 981
	20%
	промышленность, м3/сут.  
	25%
	39 752
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11 991
	10%
	санаторно-турист компл, м3/сут.                                 (табл.1 прим. 1 СП 31.13330.2021)
	25%
	39 752
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	17 986
	15%
	неучтенные расходы, м3/сут.  (табл.1 СП 31.13330.2021)
	20%
	31 802
	
	
	
	
	

	
	
	20,0
	20,0
	20,0
	 
	 
	МАХАЧКАЛА (ведомственные потребители - МО РФ)
	 
	 
	30,0
	30,0
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	20 000
	 
	Qсут.макс
	 
	30 000
	
	
	
	
	

	
	
	29,0
	29,0
	29,0
	 
	 
	КАСПИЙСК
	 
	 
	51,17
	51,17
	51,17
	
	

	
	
	
	
	
	19 877
	 
	Qсут.макс 
	 
	29 983
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	92 665
	N, чел.
	128 131
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	165
	qж, л/сут.
	180
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	1,3
	Ксут.max
	1,3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1 213
	 
	Qсут.макс 
	 
	1 000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	40 440
	N, чел.
	36 351
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	25
	qж, л/сут.
	25
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	1,2
	Ксут.max
	1,1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4 141
	qad=a*L*√md
за t=6 часов
	Неорганизованный приток (п. 5.1.10 СП 32.13330.2018) поверхностных сточных вод
	qad=a*L*√md
за t=6 часов
	6 349
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	0,35
	коэффициент «а»
	0,344
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	100
	L, км
	156
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	30
	md
	30
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1 265
	6%
	промышленность, м3/сут.  
	20%
	6 196
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1 193
	6%
	санаторно-турист компл, м3/сут.                                 (табл.1 прим. 1 СП 31.13330.2021)
	10%
	2 998
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1 265
	6%
	неучтенные расходы, м3/сут. (табл.1 СП 31.13330.2021)
	15%
	4 647
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Таблица 68. Баланс поступления сточных вод на ОСК в 2021 году - аннулирована.
Таблица 69. Расчетный приток стоков в централизованную систему водоотведения Городского округа «город Каспийск» - аннулирована.

Расчетный приток стоков в централизованную систему водоотведения Городского округа
«город Каспийск» при 100% покрытии территории Городского округа «город Каспийск» централизованной системой водоотведения определен в Постановлении от 23.04.2025г. № 439 «О внесении изменений в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «город Каспийск» на период до 2036 года:
· Таблица 77.1 – Расчет прогнозной численности населения в г. Каспийск на 2036 год.
· Таблица 77.2 – Расчетное среднесуточное (за год) поступление сточных воды на канализационную–насосную станцию г. Каспийск.
· Таблица 77.3 – Анализ потребности в производственных мощностях ГКНС г. Каспийск на 2036 год.
· Таблица 77.4 – Резервы и дефициты производственных мощностей КНС до 2036 года 
В пункт 3.3.3 внести следующие изменения
3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
(с учетом актуализации, утвержденной Постановлением Администрации ГО «город Каспийск» РД от 23.04.2025г. №439)
Абзац:
В связи с этим целесообразно уже в 2022-2023 годах провести проектирование увеличения мощности канализационных очистных сооружений для Махачкалинско-Каспийской агломерации минимум до 400 тыс. куб. м в сутки с запуском дополнительных канализационных очистных сооружений на 100 тыс. куб. м в сутки к 2030 году.
Изложить в следующей редакции:
В связи с этим целесообразно уже в 2022-2023 годах провести проектирование увеличения мощности канализационных очистных сооружений для Махачкалинско-Каспийской агломерации минимум до 390 тыс. куб. м в сутки с запуском дополнительных канализационных очистных сооружений на 150 тыс. куб. м в сутки к 2030 году и поэтапной реконструкции существующих ОСК с увеличением производительности до 240 тыс. куб. м в сутки начиная с 2032 г. с выходом на полную мощность к 2034 г.





Пункт 3.3.7.2 изложить в следующей редакции:
3.3.7.2.	Группа 2. Мероприятия по	строительству,	реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
Мероприятия		по	строительству,	реконструкции	и	модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения приведены в таблице ниже.
Мероприятия по комплексному объекту «Хазар» приведены в Схеме водоснабжения.
Таблица 79. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованных систем водоотведения Городского округа «город Каспийск»
	

№
	

Мероприятие
	Характеристики объекта

	
	
	Длина, м / кол-во, шт.
	Диаметр, мм
/ мощность (куб. м / час)

	1.
	Реконструкция внутригородских коллекторов
	62 840
	ххх

	1.1.
	I очередь
	12 840
	ххх

	1.1.1.
	от Больницы по ул. Хизроева, по ул. Советской до шахты
	2 200
	600

	1.1.2.
	от КНС №8 по ул. Халилова, по ул. Ленина до ул. Алферова
	1 440
	600

	1.1.3.
	По ул. Батырая от ул. Эмирова до шахты ГНС через з-д "Дагдизель"
	2 200
	1 000

	1.1.4.
	по ул. Аметхана-Султана от ул. Школьной, до ул. Ленина
	3 700
	800

	1.1.5.
	по ул. Г. Цадаса, от ул. Чапаева до ул. Батырая
	1 600
	630

	1.1.6.
	по ул. Халилова, от ул. Акулиничева до ул. С. Стальского
	1 700
	630

	1.2.
	II очередь
	20 000
	до 1000

	1.3.
	III очередь
	30 000
	до 1000

	2.
	Реконструкция канализационных насосных станций
	7 КНС
	ххх

	2.1.
	I очередь
	5 КНС
	ххх

	2.1.1.
	Реконструкция КНС № 5 и насосного оборудования
	1
	219

	2.1.2.
	Реконструкция КНС № 4 и насосного оборудования
	1
	219

	2.1.3.
	Реконструкция КНС № 1 и насосного оборудования
	1
	219

	2.1.4.
	Реконструкция КНС № 6 и насосного оборудования
	1
	450

	2.1.5.
	Реконструкция КНС № 8 и насосного оборудования
	1
	450

	2.2.
	II очередь
	2 КНС
	ххх

	2.2.1.
	Реконструкция КНС "Техникум" и насосного оборудования
	1
	219

	2.2.2.
	Реконструкция КНС "Теплосети" и насосного оборудования
	1
	219

	3.
	Строительство внутригородских магистральных коллекторов
	31 400
	ххх

	3.1.
	Строительство канализационной сети МКР Кирпичный
	3 500
	до 500

	3.2.
	Строительство канализационной сети МКР Центральный
	1 500
	до 500

	3.3.
	Строительство канализационной сети в МКР 8
	1 000
	до 500

	3.4.
	Строительство канализационной сети в МКР 9
	1 860
	до 500

	3.5.
	Строительство канализационной сети МКР10

	5 580
	до 500

	Таблица 79 (продолжение) Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованных систем водоотведения Городского округа «город Каспийск»

	№
	Мероприятие
	Характеристики объекта

	
	
	Длина, м / кол-во, шт.
	Диаметр, мм
/ мощность куб. м / час

	3.6.
	Строительство канализационной сети МКР 11
	4 600
	до 500

	3.7.
	Строительство канализационной сети по ул. А. Султана от поворота зверохозяйства до насосной "Хазар"
	8 000
	1 000

	3.8.
	Строительство канализационной сети от Линии №7 МКР "Кемпинг" до линии №37
	2 660
	630

	3.9.
	Строительство канализационной сети от ул. А. Султана до ул. Пограничной
	2 700
	630

	
4.
	Строительство разводящих (уличных) сетей и
подводящих коллекторов (до магистральных городских коллекторов)
	
19 740,00
	
ххх

	4.1.
	В районе ул. Маячная
	3 990
	ххх

	4.1.1.
	1 линия
	570
	до 500

	4.1.2.
	2 линия
	570
	до 500

	4.1.3.
	3 линия
	570
	до 500

	4.1.4.
	4 линия
	570
	до 500

	4.1.5.
	5 линия
	570
	до 500

	4.1.6.
	6 линия
	570
	до 500

	4.1.7.
	7 линия
	570
	до 500

	4.2.
	в районе ул. Школьная
	2 850
	ххх

	4.2.1.
	1 линия
	570
	до 500

	4.2.2.
	2 линия
	570
	до 500

	4.2.3.
	3 линия
	570
	до 500

	4.2.4.
	4 линия
	570
	до 500

	4.2.5.
	5 линия
	570
	до 500

	4.3.
	район дач
	12 900
	ххх

	4.3.1.
	СНТ «Урожай»
	1 700
	до 500

	4.3.2.
	садовое товарищество «Каспий»
	1 700
	до 500

	4.3.3.
	СНТ «Заря-2»
	1 800
	до 500

	4.3.4.
	СНТ «Весна»
	1 500
	до 500

	4.3.5.
	СНТ «Дагестан»
	1 700
	до 500

	4.3.6.
	СНТ «Авангард»
	1 200
	до 500

	4.3.7.
	садовое товарищество «Дружба»
	1 500
	до 500

	4.3.8.
	садовое товарищество «Колос»
	1 500
	до 500

	4.3.9.
	СНТ «Восход»
	300
	до 500

	4.3.10.
	СНТ «Тенглик»
	1 000
	до 500

	4.3.11.
	СНТ «Педагог»
	300
	до 500

	
5.
	Строительство насосных станций для технологического подключения к магистральному коллектору
	10 КНС
	ххх

	5.1.
	ул. Кизилюртовская шахта 6/2
	1
	219

	5.2.
	ул. Кавказская шахта 6/2
	1
	219

	5.3.
	ул. Дербентская шахта 6/2
	1
	219

	5.4.
	МКР №10 шахта 6/1 н
	1
	219

	5.5.
	МКР Рекрационная зона шахта 6/1 н
	1
	219

	5.6.
	Кирпичный поселок шахта 6/2
	1
	219

	Таблица 79 (окончание). Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованных систем водоотведения Городского округа «город Каспийск»

	№
	Мероприятие
	Характеристики объекта

	
	
	Длина, м /
кол-во, шт.
	Диаметр, мм
/ мощность
тыс. куб. м/сут

	5.7.
	Дачные общества шахта 8
	1
	219

	5.8.
	Афгангородок шахта 8
	1
	219

	5.9.
	ул. Пограничная шахта 8
	1
	219

	5.10.
	МКР Кемпинг, линия №46 шахта 6/2
	1
	219

	
6.
	Строительство канализационных сетей для 
технологического	подключения	к	магистральному коллектору
	2 770
	ххх

	
6.1.
	Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева к шахте № 6/1 магистрального коллектора (трубопровод чугунный)
	
800
	
до 500

	6.2.
	Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева к шахте № 6 магистрального коллектора
	200
	до 500

	6.3.
	Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева- ул. Ленина к шахте № 6/2 магистрального коллектора
	550
	до 500

	6.4.
	Технологическое присоединение сетей ул. Ленина к шахте
№ 6/3 магистрального коллектора
	250
	до 500

	6.5.
	Технологическое присоединение сетей ул. Ленина к шахте
№ 2/1 магистрального коллектора
	
	

	
	Д 300 * 1 шт.
	270
	до 500

	
	Д 1000 * 1 шт
	100
	1 000

	6.6.
	Технологическое присоединение сетей района ГНС к шахте № 1/1 магистрального коллектора
	100
	до 500

	6.7.
	Технологическое присоединение сетей ул. Приморской к шахте № 1/2 магистрального коллектора
	100
	1 000

	6.8.
	Технологическое присоединение сетей ул. Пограничная
к шахте № 1/3 магистрального коллектора
	200
	до 500

	6.9.
	Технологическое присоединение сетей ул. Маячная
к шахте № 1/4 магистрального коллектора
	200
	до 500

	7.1
	«Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений Махачкалинской агломерации мощностью 150 тыс. куб.м в сут (I очередь)» 
	-
	Q=150
(13,5 тыс.куб.м/ч)

	7.2
	«Строительство глубоководного выпуска от очистных сооружений канализации (г. Каспийск)» 
	морская часть:
- L=2253м
береговая часть:
- L=835м
	морская часть:
- D1600х94,8 ПЭ
береговая часть:
- DN/ID 1600 Корсис
Q=150
(13,5 тыс.куб.м/ч)

	7.3
	«Реконструкция и увеличение общей производительности существующих ОСК гг.Махачкала Каспийск
до 240 тыс. куб.м в сут» 
	-
	Q=240

	7.4
	«Реконструкция и увеличение общей производительности существующих глубоководных выпусков от ОСК гг.Махачкала Каспийск до 240 тыс. куб.м в сут» 
	-
	Q=240

	8.1
	«Реконструкция канализационной насосной станции
г. Каспийска с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м в сут
(г. Каспийск)» 
	-
	Q=60

	8.2
	«Реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции г. Каспийска до очистных сооружений
(г. Каспийск)» - Заключение ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 14.12.2024г. № 05-1-1-2-075909-2024.
	L=2х2,5 км
	2D800 ПЭ Q=60


Пункт 3.3.8.1 изложить в следующей редакции:
3.3.8. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
3.3.8.1. Канализационные очистные сооружения
a) Как было указано выше, существующие ОСК нарушают санитарно- гигиенические нормы по выбросам в атмосферу.
Концентрации загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от очистных сооружений, превышают гигиенические нормативы ПДК и не соответствуют гигиеническим требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест: 2,6 ПДК на границе дачных участков – при нормативе 0,8 ПДК.
Воздействие источников загрязнения атмосферного воздуха на существующее положение является недопустимым. Требуется укрытие емкостных сооружений и организация газоочистки. Устройство укрытий с газоочисткой всей территории существующих ОСК значительно дороже, чем устройство для части новых.
b) По результатам обследования выявлено, что ОСК находятся в аварийном состоянии.
c) Существующие глубоководные выпуски очищенных сточных вод не отвечают действующим санитарно–экологическим нормам:
· 1 нитка. Введена в эксплуатацию в 1993 г, диаметром условного прохода 1200 мм, протяженностью 2400 метров. Расчетная пропускная способность
120 тыс.м3/сут;
· 2 нитка. Введена в эксплуатацию в 1980 г, диаметром условного прохода 1200 мм, протяженностью 1600 метров. Расчетная пропускная способность
120 тыс.м3/сут;
· 3 нитка. «Объект незавершенного строительства».
Перекачка от существующих ОСК на новый сбросной коллектор (глубоководный выпуск) через новую насосную приведет к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат.
d) Использование одновременно иловых площадок и современного обезвоживания осадка на новой очереди строительства нецелесообразно. Перекачивать ил с существующих ОСК на постоянной основе также приведет к удорожанию.
e) Использование существующих иловых карт приведет к увеличению границ санитарно-защитной зоны, что невозможно в имеющихся условиях Городского округа «город Каспийск». Укрытие иловых карт с газоочисткой экономически нецелесообразное мероприятие.
f) На ОСК отсутствует современная лаборатория по определению качества стока, который на самом деле превышает допустимые нормы ПДК.
g) Существующую проблему санитарно-защитной зоны (СЗЗ) действующих ОСК, которая сейчас нарушена, нельзя решить в правовом поле. Проект СЗЗ не пройдет экспертизу ФБУЗ «Центр санитарной гигиены и эпидемиологии», экологическую экспертизу и экспертизу проектной документации в части экологии и не получит заключение Роспотребнадзора.
Для обеспечения гигиенических нормативов по выбросам необходимо выполнить следующие мероприятия:
· Строительство новых ОСК со смещением территории ОСК на юго-восток (до достижения расстояния, установленного нормативными документами для границ СЗЗ от ближайших жилых построек).
· Строительство нового глубоководного выпуска очищенных сточных вод от новых ОСК.
· Поэтапная, раздельная для двух линий очистки, реконструкция существующих ОСК со строительством узла обработки осадка (механическое обезвоживание, сушка и сжигание осадка).
· Реконструкция существующих глубоководных выпусков очищенных сточных вод. Метод и объемы реконструкции определить на основании обследования.
· Отказаться от использования иловых площадок, как основного источника загрязнение атмосферного воздуха.
При реализации перечисленных мероприятий, для обеспечения гигиенических нормативов ПДК, необходимо будет организовать сбор воздуха только со здания решеток, песколовок, первичных отстойников, узла обработки осадка и отводом на газоочистные установки высокой степенью очистки отходящих газов.


Рисунок 139. Результаты расчета нормативов выбросов после реализации проектных решений – аннулирован

Реализация указанных мероприятий по доведению суммарной производительности канализационных очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации до 390 тыс. куб. м в сут., вкупе с реализацией программы по сбору и очистке ливневых сточных вод, позволит исключить аварийные и несанкционированные выпуски загрязненных сточных вод в водные объекты в пределах гг. Махачкала и Каспийск.

В пункт 3.3.9 включить таблицу 79.1
3.3.9.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения



Таблица 79.1. План реализации региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Республике Дагестан до 2036 года по г. Каспийск»
	№
	Наименование мероприятий
	Дата ввода объекта в
эксплуатацию

	1
	«Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений Махачкалинской агломерации мощностью 150 тыс. куб.м в сут (I очередь)»
	2030

	2
	«Строительство глубоководного выпуска от очистных сооружений канализации (г. Каспийск)»
	2030

	3
	Реконструкция и увеличение общей производительности существующих ОСК гг.Махачкала Каспийск до 240 тыс. куб.м в сут
	Поэтапно:
2032 (120 тыс.м3/сут)
2034 (240 тыс.м3/сут)

	4
	«Реконструкция и увеличение общей производительности существующих глубоководных выпусков от ОСК гг.Махачкала Каспийск до 240 тыс. куб.м в сут»
	

	5
	«Реконструкция канализационной насосной станции
г. Каспийска с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м в сут
(г. Каспийск)» 
	2027

	6
	«Реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции г. Каспийска до очистных сооружений
(г. Каспийск)» - Заключение ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 14.12.2024г. № 05-1-1-2-075909-2024.
	2026
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