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ПРАВИЛА

ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ
КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КАСПИЙСКА

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города Каспийска (в дальнейшем - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами охраны поверхностных вод, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", на основании паспортизации водного хозяйства предприятий (организаций), водохозяйственного балансового расчета абонентов, сбрасывающих сточные воды в систему канализации города Каспийска, и направлены на обеспечение охраны водоемов от загрязнения недостаточно очищенными городскими сточными водами, предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации города, повышения эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод в канализационную сеть города. 
 1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех абонентов, сбрасывающих сточные воды в систему канализации города Каспийска или на сливную станцию, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности. Абоненты обязаны строго выполнять установленные в настоящих Правилах требования по сбросу сточных вод и загрязняющих веществ, искать пути сокращения количества отводимых сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах. 
 1.3. Настоящие Правила не распространяются на отношения между организациями водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ) и гражданами, отношения между которыми регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
 1.4. Исходя из установленных в настоящих Правилах допустимых концентраций загрязняющих веществ, организация ВКХ в порядке, установленном настоящими Правилами, выдает абонентам разрешение на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах и заключает с ними договор на отпуск воды и прием сточных вод в систему канализации города Каспийска. 
 1.5. Лимиты водопотребления и водоотведения устанавливаются исходя из условий, указанных в пункте 58 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167. 
 1.6. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод устанавливаются в соответствии с условиями, указанными в пункте 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167. 
 1.7. За сброс сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах в систему канализации города Каспийска, в том числе за превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах, с абонентов взимается плата в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан. 

 2. Термины и определения 

 2.1. Под сточными водами в настоящих Правилах понимаются все виды сточных вод, образующиеся в результате хозяйственной деятельности абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций). 
 2.2. Под загрязняющими веществами в настоящих Правилах понимаются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых, делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, не пригодной для использования, наносит ущерб системе канализации города и приводит к загрязнению окружающей среды. 
 2.3. Абонентами в целях настоящих Правил являются все юридические лица, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод. 
 К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом; а также все юридические лица и предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие сброс сточных вод в систему канализации города или на сливную станцию и заключившие договор на сброс сточных вод с организацией ВКХ, осуществляющей прием сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах в систему канализации города. 
 2.4. Временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах содержат перечень временно допустимых концентраций (ВДК) загрязняющих веществ и условий приема сточных вод абонентов в систему канализации города. 
 2.5. ХПК - химическое потребление кислорода - свойство сточных вод, характеризующее потребление кислорода в пробе сточных вод на полное химическое окисление содержащихся в них органических веществ, мг/л. 
 2.6. БПКполн. - биологическое потребление кислорода полное - свойство сточных вод, характеризующее потребление кислорода в пробе сточных вод на полное биологическое окисление содержащихся в них органических веществ, мг/л. 
 2.7. БПК5 - биологическое потребление кислорода за пять суток - свойство сточных вод, характеризующее потребление кислорода в пробе сточных вод на частичное биологическое окисление содержащихся в них органических веществ в течение пяти суток, мг/л. 
 2.8. Прочие термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных действующим законодательством. 

 3. Порядок приема сточных вод и загрязняющих веществ 
 в сточных водах, отводимых абонентами в систему 
 канализации города Каспийска 

 3.1. Настоящий раздел Правил (далее по тексту - Порядок приема) устанавливает нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов с учетом сточных вод субабонентов (в дальнейшем - сточные воды абонентов), отводимых в систему канализации города, в целях: 
 - предупреждения загрязнения водных объектов; 
 - обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы канализации города (предупреждение заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования), а также защиты системы канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ. 
 3.2. Организация ВКХ руководствуется настоящим разделом Правил при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в систему канализации города (по существующим и проектируемым выпускам в систему канализации), а также при осуществлении контроля состава и свойств сточных вод абонентов. 
 3.3. Порядок приема определяет нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов и содержит: 
 - нормативные показатели и общие свойства сточных вод, принимаемых в систему хозяйственно-фекальной канализации; 
 - перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в систему канализации города; 
 - перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации города. 
 3.4. Нормирование состава сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации города, базируется на следующих основополагающих принципах: 
 - необходимости соблюдения на выпуске системы канализации города величин допустимых концентраций и общих свойств сточных вод, утвержденных в установленном порядке в составе ПДС для выпуска системы канализации города; 
 - учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации; 
 - учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
 - определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации города, дифференцированно: 
 - для абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд; 
 - для прочих абонентов. 
 3.5. В систему канализации города могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе системы канализации города и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации, удовлетворяющие Правилам охраны поверхностных вод. 
 Сточные воды абонентов, принимаемые в систему канализации города, должны соответствовать установленным нормативам водоотведения по объему (утвержденный лимит водоотведения) и составу сточных вод, перед сбросом в систему канализации города подлежат очистке до степени, позволяющей принять их в систему канализации города. 
 3.6. Допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города, должны соответствовать требованиям, представленным в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
 3.7. В систему канализации города запрещается сбрасывать сточные воды абонентов, содержащие: 
 - вещества и материалы, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, песок, известь, гипс, каныга, металлическая стружка и т.п.); 
 - вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации; 
 - опасные бактериальные загрязнения; 
 - нерастворимые масла, а также смолы и мазут; 
 - биологически "жесткие" ПАВ; 
 - только минеральные вещества; 
 - вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования; 
 - кислоты, горючие примеси, токсические и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др.) способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, окись углерода, цианистоводородная кислота, пары легко-летучих ароматических углеводородов) и другие взрывоопасные смеси; 
 - сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого, установленным Правилами, количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект; 
 - концентрированные и маточные растворы; 
 - залповые сбросы сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2 > pH > 12); 
 - грунт, строительный и бытовой мусор, шлак и золоотходы, а также другие производственные и хозяйственные отходы; 
 - поверхностный сток с территории, площадки абонента, дождевые, талые, дренажные, поливомоечные и др. стоки после предварительной очистки подлежат повторному использованию в производстве. 
 3.8. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и сооружений канализации устанавливаются нормативные показатели сточных вод абонентов, принимаемых в систему канализации города: 
 6,5 <= pH <= 8,5; 
 температура сточных вод градусов по Цельсию <= 40 градусов по Цельсию; 
 ХПК: БПКполн <= 1,5 или ХПК: БПК5 <= 2,5; 
 кратность разбавления сточных вод абонента, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, устанавливается не более 1:11; 
 общая минерализация <= 500 мг/л; 
 взвешенные вещества <= 200 мг/л; 
 сульфиды <= 1,5 мг/л (для предупреждения газовой коррозии), кроме предприятий (организаций) пищевой промышленности, которым устанавливаются следующие временно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах: 
 ХПК <= 1500 мг О2/л; 
 БПК5 <= 600 мг О2/л; 
 взвешенные вещества <= 400 мг/л; 
 жиры <= 50 мг/л. 
 3.9. Сброс сточных вод в систему канализации города должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами предприятия (организации, объекта), площадки. Указанные выпуски абоненты должны оборудовать приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, расходомерами и, в случае необходимости, пломбируемыми автоматическими запорными устройствами) для постоянного контроля за расходом и составом сточных вод по каждому выпуску. В случае, когда количество и состав сточных вод изменяется в течение суток, абоненты должны устанавливать специальные емкости усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод и загрязняющих веществ. 
 3.10. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города может производиться абонентами только при наличии разрешения на сброс сточных вод и загрязняющих веществ и договора на отпуск воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Каспийска, заключенного с организацией ВКХ. 
 3.11. Организации ВКХ предоставляется право устанавливать абонентам, выполняющим водоохранные мероприятия по сокращению сброса загрязняющих веществ в сточных водах, временные условия приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах, исходя из технической и технологической возможности системы канализации города Каспийска, а также лимитов временно согласованных сбросов (ВСС) для выпуска системы канализации города Каспийска в водные объекты. 
 3.12. Порядок установления абонентам ВУП загрязняющих веществ в сточных водах и порядок расчета платы по ВУП определяется организацией ВКХ. 

 4. Порядок выдачи разрешения на сброс сточных вод 
 и загрязняющих веществ в них в систему канализации 
 города Каспийска и заключения договора 

 4.1. Разрешение на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах в систему канализации города Каспийска (далее - разрешение на сброс) выдает организация ВКХ, которая эксплуатирует сооружения системы канализации (водоотведения) города. 
 4.2. Разрешение на сброс вновь построенным или реконструированным объектам выдается после приемки всего объекта в эксплуатацию по представлению акта приемки и только при наличии мощностей действующих очистных сооружений системы канализации города Каспийска. Если по условиям приема сточных вод требуется их локальная очистка, то организация ВКХ разрешает присоединение к системам канализации города этих абонентов только после ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений на выпусках в систему канализации города, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных требований. 
 4.3. Основанием для выдачи абоненту разрешения на сброс является: 
 - для вновь построенных и реконструируемых объектов: 
 утвержденный проект, получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы; 
 согласованная организацией ВКХ проектная документация; 
 - для действующих предприятий (организаций, объектов): 
 паспорт водного хозяйства (водохозяйственные балансовые расчеты). 
 4.4. Паспорт водного хозяйства (водохозяйственный балансовый расчет) разрабатывается абонентом по установленной форме. Разработанный паспорт водного хозяйства в 2-х экземплярах представляется на согласование организации ВКХ со следующими приложениями: 
 - схема внутриплощадочной канализации с нанесением выпусков в систему канализации города с указанием их номеров, сведениями о составе сбрасываемых сточных вод и их расходов; 
 - паспорт водного хозяйства субабонентов; 
 - схема локальных очистных сооружений; 
 - результаты анализов сточных вод до и после очистных сооружений на выпусках в систему канализации города по среднему и максимальному количеству загрязняющих веществ; 
 - план водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ в них в систему канализации города. 
 Водохозяйственный балансовый расчет действителен на период сохранения водного баланса и сточных вод, но не более 5 лет. 
 4.5. Организация ВКХ при подготовке разрешения на сброс рассматривает обосновывающие материалы, составленные абонентом, с учетом предварительной очистки сточных вод или их части на локальных сооружениях, максимального использования очищенных и обеззараженных сточных вод в производственном водоснабжении абонента, изменения технологических процессов, позволяющих сократить расход сточных вод и уровня концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в них, устройства систем оборотного и повторно-последовательного использования воды, утилизации ценных веществ из сточных вод, обработки и утилизации осадков. 
 4.6. При получении от абонента необходимой документации на отведение сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах организация ВКХ в месячный срок рассматривает материалы и выдает разрешение на сброс. 
 4.7. Разрешение на сброс может быть аннулировано в случае изменения системы канализации города Каспийска или несоблюдения абонентом настоящих Правил. 
 4.8. На основании разрешения на сброс между абонентом и организацией ВКХ заключается договор: 
 4.8.1. Для заключения договора абонент дополнительно представляет в организацию ВКХ следующие документы: 
 - акт раздела границ обслуживания сетей канализации; 
 - для юридических лиц - копии устава, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр, для физических лиц - свидетельства о регистрации в качестве лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, свидетельства о постановке на налоговый учет; 
 - письмо с реквизитами и справку банка, подтверждающую наличие расчетного счета; 
 - документы, подтверждающие право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, иное вещное право на объекты, к которым проектируется присоединение; 
 - документы, подтверждающие полномочия лица на заключение договора и оформление технической документации; 
 - заявку с указанием объекта, непосредственно присоединенного к системам водоснабжения и канализации, данных о субабонентах; 
 - разрешительную документацию на присоединение; 
 - баланс водопотребления и водоотведения. 
 4.8.2. Акт раздела границ обслуживания сетей канализации оформляется (переоформляется) организацией ВКХ по письменной заявке абонента с приложением копий: 
 - топографической съемки в масштабе 1:500 с нанесением на нее существующих сетей водопровода и канализации; 
 - технических условий, полученных от организации ВКХ, и проекта, согласованного с организацией ВКХ; 
 - документов, подтверждающих проведение работ по присоединению к магистральным сетям; 
 - актов освидетельствования скрытых работ: 
 устройства основания траншеи под водопровод и канализацию; 
 укладки труб водопровода и канализации; 
 гидроизоляции труб и колодцев; 
 устройства водопроводных канализационных колодцев; 
 обратной засыпки труб водопровода и канализации; 
 - ситуационного плана расположения объекта (при переоформлении). 

 5. Порядок выдачи технических условий и согласования 
 проектной документации на водоотведение вновь строящихся 
 и реконструируемых объектов 

 5.1. Заказчик или по его поручению генеральный проектировщик до проектирования систем канализации новых или подлежащих реконструкции объектов обязаны получить у организации ВКХ технические условия на проектирование объекта или реконструкцию. На основании выданных технических условий абонент разрабатывает проектную документацию в соответствии с нормативно-техническими документами, которая подлежит дополнительному согласованию в установленном порядке. 
 5.2. Технические условия на проектирование могут быть выданы только при наличии резервов мощностей систем водоотведения и очистки, как по объему, так и по составу городских сточных вод. При отсутствии таких резервов, абоненту может быть отказано в подключении к системе канализации города. 
 5.3. Содержание, состав, порядок подачи заявления и выдачи технических условий на проектирование сетей и сооружений водоотведения новых, а также расширение и реконструкция действующих объектов производится в соответствии с Правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 6. Порядок контроля состава и свойств сточных вод, 
 отводимых абонентами в систему канализации 
 города Каспийска 

 6.1. Абонент обязан осуществлять постоянный контроль за количеством и составом сточных вод, сбрасываемых в систему канализации города. Анализы контрольных проб должны производиться аккредитованной лабораторией. 
 6.2. Абонент обязан систематически представлять организации ВКХ отчетные сведения об объемах и составе сточных вод и режиме их сброса в систему канализации города не реже 1 раза в квартал. 
 6.3. Абонент несет ответственность за достоверность отчетных данных. 
 6.4. Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется организацией ВКХ путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается организацией ВКХ в зависимости от результатов предыдущего контроля, выполнения планов водоохранного строительства, но не реже одного раза в 6 месяцев. Для расчета платежей за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, результаты планового контроля действительны до следующего контроля. Внеплановый контроль по заявке абонента оплачивается им в полном объеме. 
 6.5. Отбор проб сточных вод абонента может производиться в любое время суток без предварительного извещения абонента. 
 6.6. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются организацией ВКХ в соответствии с Инструкцией по отбору проб для анализа сточных вод НВН 33-5.3.01-85, утвержденной приказом Минводхоза СССР от 13.06.1985 № 223. 
 6.7. Отбор проб производится в присутствии представителя абонента с составлением акта отбора проб. В случае не выделения абонентом ответственного представителя (или лица его замещающего) для участия в отборе проб сточных вод или отказа от подписания акта отбора проб, представитель организации ВКХ производит отбор проб и оформляют акт с пометкой: "Представитель абонента на отбор проб не явился" или "Представитель абонента от подписи акта отбора проб отказался". При этом отобранная проба считается действительной, акт не лишается доказательной силы. 
 6.8. При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников, для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба. 
 6.9. Анализы контрольных проб сточных вод проводятся в аттестованной для производства таких работ лаборатории организации ВКХ. 
 6.10. При отборе представителем организации ВКХ контрольной пробы абонент может одновременно в присутствии представителя организации ВКХ отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств. 
 Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной организации (лаборатории). В случае аттестации и (или) аккредитации обеих лабораторий, абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу. 
 6.11. Обо всех случаях ухудшения качества очистки сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ абонент должен немедленно информировать организацию ВКХ. 

 7. Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ 
 в сточных водах, принимаемых от абонентов в систему 
 канализации города Каспийска

 7.1. Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города, имеющей биологические очистные сооружения на выпуске в водный объект, рекомендуется производить следующим образом (в соответствии с "Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", утвержденной Приказом Госстроя России от 06.04.2001 № 75): 
 За допустимую концентрацию (ДК) загрязняющего вещества для сточных вод абонентов жилищного фонда (ДКжил) принимается фактическая усредненная концентрация загрязняющего вещества в составе бытового стока сточных вод абонентов жилищного фонда, или 

 ДКжил = Сжил (1), где: 

 Сжил - усредненная фактическая концентрация загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (мг/л). 
 Основной расчетной формулой для определения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов (ДКпр) является: 

 ДКпр = Спр = Q / Qпр x (Сгсв - Сжил) + Сжил (2), где: 

 ДКпр = min (Спр; Ссеть) 

 Спр - расчетная величина допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых прочими абонентами в систему канализации города, (мг/л); 
 Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, (тыс. куб. м/год); 
 Qпр - годовой расход сточных вод прочих абонентов (тыс. куб. м/год); 
 Сгсв - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах населенного пункта, поступающих на очистные сооружения, (мг/л); 
 Ссеть - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, установленная исходя из условия предупреждения заиливания и агрессивного воздействия на сети коммунальной канализации, (мг/л); 

 Сгсв = min (Сгсв ; Сбос) (3), при наличии очистных сооружений, 
 р 

 Сгсв - расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества в 
 р сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации, 
 исходя из условий обеспечения нормального качества сточных вод 
 на сбросе в водный объект, (мг/л); 

 Сбос - теоретически возможная концентрация загрязняющего вещества в 
 составе сточных вод населенного пункта, не оказывающая 
 отрицательного влияния на технологический режим работы 
 сооружений биологической очистки, (мг/л); 

 Сгсв = Сст x 100 / (100 - Э) (4), где: 
 р 

 Сст - нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, 
 утвержденная специально уполномоченным государственным органом 
 управления использованием и охраной водного фонда в составе ПДС 
 на выпуске системы канализации города в водный объект, (мг/л); 

 Э - эффективность очистки (задержания) загрязняющего вещества, 
 удаляемого на очистных сооружениях, (%) принимается по справочным 
 данным. 

 В тех случаях, когда при расчетах нормативов ДКпр по формуле (2) получаются значения Спр < Сжил, нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов на сбросе в систему канализации города устанавливаются на уровне: 

 ДКпр = Сгсв 

 Если при этом ДКпр получается меньше фактической максимальной концентрации в питьевой воде (Спит.в), то ДКпр принимается равной Спит.в. 
 Соответственно, поскольку значения Сжил > Сгсв, одновременно по этому же показателю нормируется качество бытового стока абонентов жилищного фонда на том же уровне, что и ДКпр, а именно: 

 ДКжил = ДКпр = Сгсв (5) 

 При отсутствии очистных сооружений: 

 Сгсв = Сет (6) 

 Значения ДК принимаются с округлением. 

 8. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 8.1. Абоненты системы канализации города Каспийска несут ответственность: 
 - за нарушение по их вине настоящих Правил, повлекших сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты; 
 - за аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях водопроводно-канализационных хозяйств, в связи со сбросом сточных вод, содержащих реагенты, вещества или материалы, используемые в технологических процессах объектов и не регламентируемые настоящими Правилами; 
 - за вред, причиненный организации ВКХ или системам коммунального водоснабжения и канализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 - за качество сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему канализации, которое должно соответствовать установленным нормативам; 
 - за целость и сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах и других водопроводных устройствах, находящихся в его хозяйственном ведении; 
 - за достоверность информации по учету полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ. 
 8.2. Ответственность абонента при несоблюдении настоящих Правил определяется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2001 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами. 
 8.3. Абонент должен обеспечить все меры, предупреждающие нарушения требований настоящих Правил. При обнаружении нарушения абонент обязан немедленно прекратить сброс сточных вод в систему канализации города Каспийска. 
 8.4. Лица, виновные в самовольном присоединении к системам водоснабжения и канализации и повреждении этих систем, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 8.5. Организация ВКХ обязана предъявлять абонентам претензии, иски о возмещении ущерба, нанесенного системе канализации города Каспийска, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Для привлечения виновных к ответственности необходимые материалы следует передавать в органы прокуратуры или суд. 
 8.6. Организация ВКХ может ограничить или прекратить прием сточных вод и (или) загрязняющих веществ в них, предварительно уведомив абонента, в случае попадания не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Каспийска, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии. 
 Основанием для прекращения или ограничения приема сточных вод также является полная или частичная неоплата абонентом сброшенных сточных вод за два расчетных периода, установленных договором. 
 8.7. Организация ВКХ несет ответственность за техническое состояние системы канализации города Каспийска, эффективную работу очистных сооружений этой системы при соблюдении абонентами установленных в настоящих Правилах требований к составу сточных вод. 
 8.8. Организация ВКХ обязана своевременно информировать Администрацию города Каспийска об авариях, происшедших в системах канализации вследствие поступления загрязненных сточных вод (залповых сбросах) и принятых мерах. 
 8.9. Организация ВКХ должна своевременно принимать меры по выявлению нарушителей настоящих Правил и информировать о нарушениях Администрацию города Каспийска и соответствующие органы государственного надзора. 
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